Inhalt
Einbausatz EBD 0,6/1,5 (qP 0,6 / 1,5) 110 mm
Einbausatz EBD 2,5 (qP 2,5) 130 mm
Einbausatz EBD 1,5/2,5 F/S (qP 1,5 / 2,5) 105 mm
Einbausatz EBD 1,5/2,5 H (qP 1,5 / 2,5) 190 mm
Einbausatz 1“ EBD 3,5/6 F/S (qP 3,5 / 6) 150 mm
Einbausatz 1 ¼“ EBD 3,5/6 F/S (qP 3,5 / 6) 150 mm
Einbausatz 1“ EBD 3,5/6 H (qP 3,5 / 6) 260 mm
Einbausatz 1 ¼“ EBD 3,5/6 H (qP 3,5 / 6) 260 mm
Einbausatz EBS 3,5/6 F/S (qP 3,5 / 6) 150 mm
Einbausatz EBS 3,5/6 H (qP 3,5 / 6) 260 mm
Einbausatz EBS 10 F/S (qP 10) 200 mm
Einbausatz EBS 10 H (qP 10) 300 mm
Einbausatz 1“ Flansch EBD 3,5/6 (qP 3,5 / 6) 260 mm
Einbausatz 1 ¼“ Flansch EBD 3,5/6 (qP 3,5 / 6) 260 mm
Einbausatz Flansch EBS 10 (qP 10) 300 mm
Einbausatz Flansch EBS 15/25 (qP 15 / 25) 200 mm
Einbausatz Flansch EBS 15/25 (qP 15 / 25) 270 mm
Einbausatz Flansch EBS 25 (qP 25) 200 mm
Einbausatz Flansch EBS 25 (qP 25) 300 mm
Einbausatz Flansch EBS 60 (qP 60) 225 mm
Einbausatz Flansch EBS 40/60 (qP 40 / 60) 300 mm
Einbausatz Flansch EBS 60 (qP 60) 250 mm
Einbausatz Flansch EBS 60 (qP 60) 360 mm
Einbausatz Flansch EBS 100 (qP 100) 250 mm
Einbausatz Flansch EBS 150 (qP 150) 300 mm
Einbausatz Flansch EBS 150 (qP 150) 500 mm

Einbausatz EBD 0,6/1,5 (qP 0,6 / 1,5) 110 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluCom E/S, ULTRAHEAT XS und ULTRAHEAT XL2, jeweils qP 0,6 und 1,5, mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für horizontalen und vertikalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			242 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp ¾“ IG
Einbausatz				DN20
Baulänge Zählerersatzstück  		110 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G ¾“ B
Zählerersatzstück			DN20
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾“ x G ¾“ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110mm 
- 2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz EBD 2,5 (qP 2,5) 130 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluCom E/S und ULTRAHEAT XS, jeweils qP  2,5,  mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für horizontalen und vertikalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			272 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp 1“ IG
Einbausatz				DN20
Baulänge Zählerersatzstück		130 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 1“ B
Zählerersatzstück			DN25
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter  Rp 1“ x G 1“
-	1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 130mm
-	2 Dichtungen 

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz EBD 1,5/2,5 F/S (qP 1,5 / 2,5) 105 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für den Wärmezähler PolluTherm qP 1,5 und 2,5 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für horizontalen Einbau. 

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			290 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp ¾“  IG
Einbausatz				DN20
Baulänge Zählerersatzstück		105 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G ¾“  B
Zählerersatzstück			DN25
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	3 Kugelhähnen Rp ¾“ x G ¾“  mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾“ x G 1
-	1 Zählerersatzstück 105 mm
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz EBD 1,5/2,5 H (qP 1,5 / 2,5) 190 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 1,5 und 2,5 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 1,5 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			380 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp ¾“  IG
Einbausatz				DN20
Baulänge Zählerersatzstück		190 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G ¾“  B
Zählerersatzstück			DN25
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	3 Kugelhähnen Rp ¾“ x G ¾“  mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾“ x G 1“
-	1 Zählerersatzstück 190 mm
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz 1“ EBD 3,5/6 F/S (qP 3,5 / 6) 150 mm 

Produkbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für vertikalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 6 (Kurzbaulänge) mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			300 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp 1“ IG
Einbausatz				DN25
Baulänge Zählerersatzstück 	 	150 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 1 ¼“  B
Zählerersatzstück			DN32
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	1 Kugelhahn Rp 1“ mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1“ x G 1 ¼“ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 150 mm
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz 1 ¼“ EBD 3,5/6 F/S (qP 3,5 / 6) 150 mm 

Produkbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler AGFW-DS 38 mm für vertikalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 6 (Kurzbaulänge) mit Temperaturfühler AGFW-DS 38 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			340 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp 1 ¼“ IG
Einbausatz				DN32
Baulänge Zählerersatzstück 	 	150 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 1 ¼“  B
Zählerersatzstück			DN32
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	1 Kugelhahn Rp 1 ¼“ IG mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 ¼“ IG x G 1 ¼“ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 150 mm
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz 1“ EBD 3,5/6 H (qP 3,5 / 6) 260 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für vertikalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			410 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp 1“ IG
Einbausatz				DN25
Baulänge Zählerersatzstück 	 	260 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 1 ¼“  B
Zählerersatzstück			DN32
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	1 Kugelhahn Rp 1“ mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1“ IG x G 1 ¼“ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 260 mm
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz 1 ¼“ EBD 3,5/6 H (qP 3,5 / 6) 260 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler AGFW-DS 38 mm für vertikalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler AGFW-DS 38 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			450 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp 1 ¼“ IG
Einbausatz				DN32
Baulänge Zählerersatzstück 	 	260 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 1 ¼“  B
Zählerersatzstück			DN32
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	1 Kugelhahn Rp 1 ¼“ IG mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 ¼“ IG x G 1 ¼“ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 260 mm
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz EBS 3,5/6 F/S (qP 3,5 / 6) 150 mm

Produktmerkmale
Zusatzkomponente: Einbausatz verschraubt mit Tauchhülsen 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 6 (Kurzbaulänge) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			270 mm
Anschluss Einbausatz			Anschlussstück Rp 1“ IG
Einbausatz				DN25
Baulänge Zählerersatzstück 	 	150 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 1 ¼“  B
Zählerersatzstück			DN32
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x100 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1“ x G 1 ¼“
-	1 Zählerersatzstück 150 mm
-	2 Tauchhülsen T100 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz EBS 3,5/6 H (qP 3,5 / 6) 260 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz verschraubt mit Tauchhülsen 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 3,5 und 6 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			380 mm
Anschluss Einbausatz			Anschlussstück Rp 1“ IG
Einbausatz				DN25
Baulänge Zählerersatzstück 	 	260 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 1 ¼“  B
Zählerersatzstück			DN32
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x100 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1“ x G 1 ¼“ 
-	1 Zählerersatzstück 260 mm
-	2 Tauchhülsen T100 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz EBS 10 F/S (qP 10) 200 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz verschraubt mit Tauchhülsen 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 10 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 10 (Kurzbaulänge) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			340 mm
Anschluss Einbausatz			Anschlussstück Rp 1 ½“ IG
Einbausatz				DN25
Baulänge Zählerersatzstück 	 	200 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 2“ B
Zählerersatzstück			DN50
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x100 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 ½“ x G 2“
-	1 Zählerersatzstück 200 mm
-	2 Tauchhülsen T100 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz EBS 10 H (qP 10) 300 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz verschraubt mit Tauchhülsen 
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 10 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 10 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Einbausatz			440 mm
Anschluss Einbausatz			Anschlussstück Rp 1 ½“  IG
Einbausatz				DN40
Baulänge Zählerersatzstück 	 	300 mm
Anschluss Zählerersatzstück		G 2“ B
Zählerersatzstück			DN50
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x100 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			90 °C

bestehend aus
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 ½“ x G 2“
-	1 Zählerersatzstück 300 mm
-	2 Tauchhülsen T100 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz 1“ Flansch EBD 3,5/6 (qP 3,5 / 6) 260 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set geflanscht.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler 5,2x45 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	260 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp 1“ IG
Einbausatz				DN25
Baulänge Zählerersatzstück 	 	260 mm
Zählerersatzstück			DN25
Lochanzahl				4
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	2 Kugelhähnen Rp 1“ mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	1 Zählerersatzstück 260 mm
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz 1 ¼“ Flansch EBD 3,5/6 (qP 3,5 / 6) 260 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: MID Erstausrüster-Set geflanscht.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler AGFW-DS 38 mm für horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 3,5 und 6 mit Temperaturfühler AGFW-DS 38 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	260 mm
Anschluss Einbausatz			Kugelhahn Rp 1 ¼“ IG
Einbausatz				DN32
Baulänge Zählerersatzstück 	 	260 mm
Zählerersatzstück			DN25
Lochanzahl				4
Temperaturfühleraufnahme 		M10x1
Temperaturfühler			direkteintauchend
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			100 °C

bestehend aus
-	2 Kugelhähnen Rp 1 ¼“ mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	1 Zählerersatzstück 260 mm
-	2 Dichtungen

Liefern 
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 10 (qP 10) 300 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 10 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 10 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	300 mm
Zählerersatzstück			DN40
Lochanzahl				4
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x100 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 300 mm 
-	2 Tauchhülsen T100 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 15/25 (qP 15 / 25) 200 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN50) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 15 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	200 mm
Zählerersatzstück			DN50
Lochanzahl				4
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 200 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 15/25 (qP 15 / 25) 270 mm

Produktbeschreibung 
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN50) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 15 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	270 mm
Zählerersatzstück			DN50
Lochanzahl				4
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 270 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 25 (qP 25) 200 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für den Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN 65) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau. 

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	200 mm
Zählerersatzstück			DN65
Lochanzahl				4
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 200 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 25 (qP 25) 300 mm 

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN65) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 25 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	300 mm
Zählerersatzstück			DN65
Lochanzahl				4
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 300 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 60 (qP 60) 225 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für den Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN80) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau. 

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	225 mm
Zählerersatzstück			DN80
Lochanzahl				8
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 225 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 40/60 (qP 40 / 60) 300 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN80) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 40 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	300 mm
Zählerersatzstück		DN80
Lochanzahl			8
Temperaturfühler		Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung			enthalten
Max Druck			16 bar
Max Temperatur		130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 300 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 60 (qP 60) 250 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für den Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN100) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau. 

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	250 mm
Zählerersatzstück			DN100
Lochanzahl				8
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 250 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 60 (qP 60) 360 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für die Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN100) mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau, sowie den ULTRAHEAT XL2 qP 60 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 		360 mm
Zählerersatzstück			DN100
Lochanzahl				8
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 360 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 100 (qP 100) 250 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für den Wärmezähler PolluTherm qP 100 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau. 

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	250 mm
Zählerersatzstück			DN125
Lochanzahl				8
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 250 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 150 (qP 150) 300 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für den Wärmezähler PolluTherm qP 150 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für vertikalen und horizontalen Einbau. 

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	300 mm
Zählerersatzstück			DN150
Lochanzahl				8
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 300 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt

Einbausatz Flansch EBS 150 (qP 150) 500 mm

Produktbeschreibung
Zusatzkomponente: Einbausatz geflanscht mit Tauchhülsen.
Einbausätze zur Installation der Wärmezähler Messstelle in Rohrleitungen für Heizung und Kälte, passend für den Wärmezähler PolluTherm qP 150 mit Universaltemperaturfühler 6,0 mm für horizontalen Einbau.

Leistungsmerkmale
Baulänge Zählerersatzstück 	 	500 mm
Zählerersatzstück			DN150
Lochanzahl				8
Temperaturfühler			Tauchhülse 6,0x150 mm
Dichtung				enthalten
Max Druck				16 bar
Max Temperatur			130 °C

bestehend aus
-	1 Zählerersatzstück 500 mm 
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C
-	2 Dichtungen

Liefern
zurück zum Inhalt