Inhalt
Kompakt-Wärmezähler PolluCom E/S qP 0,6
Kompakt-Wärmezähler PolluCom E/S qP 1,5
Kompakt-Wärmezähler PolluCom E/S qP 2,5
Kompakt-Kältezähler PolluCom E/S qP 0,6
Kompakt-Kältezähler PolluCom E/S qP 1,5
Kompakt-Kältezähler PolluCom E/S qP 2,5
Kompakt-Hybridzähler PolluCom E/S qP 0,6
Kompakt-Hybridzähler PolluCom E/S qP 1,5
Kompakt-Hybridzähler PolluCom E/S qP 2,5

Kompakt-Wärmezähler PolluCom E/S qP 0,6

Produktbeschreibung
Vollständiger Wärmezähler in Kompaktausführung für waagerechten und senkrechten Einbau bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 150°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale -Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, 
Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Wärmezähler ( Einbau im kälteren Strang )
-	Nenndurchfluss: 			qp 0,6   
-	Nennweite:  				DN15
-	Baulänge : 				110 mm
-	Rechenwerk Kabellänge:		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500:		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110mm 
- 2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Kompakt-Wärmezähler PolluCom E/S qP 1,5

Produktbeschreibung
Vollständiger Wärmezähler in Kompaktausführung für waagerechten und senkrechten Einbau bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 150°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Wärmezähler ( Einbau im kälteren Strang )
-	Nenndurchfluss: 			qp 1,5  
-	Nennweite:  				DN15
-	Baulänge : 				110 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110 mm
- 2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Kompakt-Wärmezähler PolluCom E/S qP 2,5

Produktbeschreibung
Kompakter Wärmezähler für waagerechten und senkrechten Einbau bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 150°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option:
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Wärmezähler ( Einbau im kälteren Strang )
-	Nenndurchfluss: 			qp 2,5  
-	Nennweite:  				DN20
-	Baulänge : 				130 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
-	
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 2 (qp 2,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter  Rp 1 x G 1
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 130mm
- 2 Dichtungen 

zurück zum Inhalt

Kompakt-Kältezähler PolluCom E/S qP 0,6

Produktbeschreibung
Kompakter Wärmezähler vorlaufjustiert für waagerechten und senkrechten Einbau bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 50°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale -Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Kältezähler ( Einbau im wärmeren Strang )
-	Nenndurchfluss:	 		qp 0,6   
-	Nennweite:  				DN15
-	Baulänge : 				110 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:	 	1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem

Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110 mm
- 2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Kompakt-Kältezähler PolluCom E/S qP 1,5

Produktbeschreibung
Kompakter Wärmezähler vorlaufjustiert für waagerechten und senkrechten Einbau bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 50°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Kältezähler ( Einbau im wärmeren Strang )
-	Nenndurchfluss: 			qp 1,5  
-	Nennweite:  				DN15
-	Baulänge : 				110 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110 mm
- 2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Kompakt-Kältezähler PolluCom E/S qP 2,5

Produktbeschreibung
Kompakter Wärmezähler vorlaufjustiert für waagerechten und senkrechten Einbau bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 50°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Kältezähler ( Einbau im wärmeren Strang )
-	Nenndurchfluss: 			qp 2,5  
-	Nennweite:  				DN20
-	Baulänge : 				130 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 2 (qp 2,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter  Rp 1 x G 1
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 130mm
- 2 Dichtungen 

zurück zum Inhalt

Kompakt-Hybridzähler PolluCom E/S qP 0,6

Produktbeschreibung
Kompakter Wärme- und  Kältezähler für waagerechten und senkrechten Einbau, mit automatischer Erkennung des Heiz- Kühlbetriebs bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 150°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Wärme- und Kältezähler ( Einbau im kälteren Strang bei betrieb der Heizung )
-	Nenndurchfluss: 			qp 0,6   
-	Nennweite:  				DN15
-	Baulänge : 				110 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem

Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110 mm
- 2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Kompakt-Hybridzähler PolluCom E/S qP 1,5

Produktbeschreibung
Kompakter Wärme- und  Kältezähler für waagerechten und senkrechten Einbau, mit automatischer Erkennung des Heiz- Kühlbetriebs bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 150°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale -Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Wärme- und Kältezähler ( Einbau im kälteren Strang bei betrieb der Heizung ) 
-	Nenndurchfluss: 			qp 1,5  
-	Nennweite:  				DN15
-	Baulänge : 				110 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110 mm
- 2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Kompakt-Hybridzähler PolluCom E/S qP 2,5

Produktbeschreibung
Kompakter Wärme- und  Kältezähler für waagerechten und senkrechten Einbau, mit automatischer Erkennung des Heiz- Kühlbetriebs bestehend aus elektronischem Rechenwerk, hydraulischem Geber, Temperaturfühler.
Leistungsmerkmale - Rechenwerks
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, Wassermenge, Segmenttest, Durchfluss, Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Fehlermeldungen, 16 gespeicherten Monatswerten, optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten, Temperaturmessbereich von 5 – 150°C, Temperaturdifferenz von 3 – 100 K
-	Abnehmbares Rechenwerk für Splitmontage. Kabel zwischen dem Rechenwerk und Durchflusssensor ist nicht lösbar.
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Option: 
M - Bus Kabellänge: 0,8m, 
M - Bus mit zwei Kontakteingängen 
M - Bus mit Einbindung über Funkadapter in das METRONA Funksystem
Rechenwerk Kabellänge 1,2 m 
Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Einstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Nenndruck PN 16
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Genauigkeit entspricht unabhängig von der Einbaulage der metrologischen Klasse C
Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	Temperaturfühler- Einbauvariante
Rücklauffühler integriert in den hydraulischen Geber, Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
-	Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 5m / 10m
Ausführung
-	Wärme- und Kältezähler ( Einbau im kälteren Strang bei betrieb der Heizung )
-	Nenndurchfluss: 			qp 2,5  
-	Nennweite:  				DN20
-	Baulänge : 				130 mm
-	Rechenwerk Kabellänge: 		0,3 m
-	Temperaturfühler Pt 500: 		Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler:		1,5m
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 2 (qp 2,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter  Rp 1 x G 1
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 130mm
- 2 Dichtungen 

zurück zum Inhalt