Inhalt
Wärmezähler PolluTherm qP 1,5 horizontal
Wärmezähler PolluTherm qP 1,5 fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 2,5 horizontal
Wärmezähler PolluTherm qP 2,5 fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 horizontal
Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 6 horizontal
Wärmezähler PolluTherm qP 6 fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 10 horizontal
Wärmezähler PolluTherm qP 10 fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN50) horizontal, fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN65) horizontal, fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN80) horizontal, fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN100) horizontal, fallend/steigend
Wärmezähler PolluTherm qP 100 Typ WP Flansch
Wärmezähler PolluTherm qP 150 Typ WP Flansch
Wärmezähler PolluTherm qP 150 Typ WS Flansch

Wärmezähler PolluTherm qP 1,5 horizontal

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage horizontal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 1,5
-	Baulänge:				190 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1,5/2,5 H
bestehend aus:
-	3 Kugelhähne Rp ¾ x G ¾  mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G 1
-	1 Zählerersatzstück 190 mm
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 1,5 fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich bis 150 K / bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 1,5
-	Baulänge:				105 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1,5/2,5 F/S
bestehend aus:
-	3 Kugelhähne Rp ¾ x G ¾  mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G 1
-	1 Zählerersatzstück 105 mm
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 2,5 horizontal

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage horizontal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 2,5
-	Baulänge:				190 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1,5/2,5 H
bestehend aus:
-	3 Kugelhähne Rp ¾ x G ¾  mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G 1
-	1 Zählerersatzstück 190 mm
-	 2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 2,5 fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 2,5
-	Baulänge:				105 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)

-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1,5/2,5 F/S
bestehend aus:
-	3 Kugelhähne Rp ¾  mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G 1
-	1 Zählerersatzstück 105 mm
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 horizontal

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage horizontal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 3,5
-	Baulänge:				260 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 ¼ B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 3,5/6 H 
bestehend aus:
-	1 Kugelhähne Rp 1 mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähne mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 x G 1 ¼ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 260 mm
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 3,5 fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 3,5
-	Baulänge:				150 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 ¼ B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 3,5/6 F/S 
bestehend aus:
-	1 Kugelhähne Rp 1 mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähne mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 x G 1 ¼ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 150 mm
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 6 horizontal

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage horizontal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 6
-	Baulänge:				260 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 ¼ B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 3,5/6 H 
bestehend aus:
-	1 Kugelhahn Rp 1 mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähne mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 x G 1 ¼ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 260 mm
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 6 fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 6
-	Baulänge:				150 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 1 ¼ B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 3,5/6 F/S 
bestehend aus:
-	1 Kugelhahn Rp 1 mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434, 
-	2 Kugelhähne mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 x G 1 ¼ und Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
-	1 Zählerersatzstück 150 mm
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 10 horizontal

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage horizontal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 10
-	Baulänge:				300 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 2 B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 10 H 
bestehend aus:
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 ½ x G 2
-	1 Zählerersatzstück 300 mm
-	2 Tauchhülsen T100 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 10 fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Mehrstrahl-Flügelrad-Zähler
-	Einbaulage fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 10
-	Baulänge:				200 mm
-	Anschluss:				verschraubt G 2 B

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 10 F/S
bestehend aus:
-	2 Anschluss Verschraubungen mit integrierter Überwurfmutter Rp 1 ½ x G 2
-	1 Zählerersatzstück 200 mm
-	2 Tauchhülsen T100 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN50) horizontal, fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Flügelrad-Zähler Typ MeiStream FS
-	Einbaulage horizontal, fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung 
-	Kabellänge Impulsgeber 3 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 25
-	Baulänge:				200 / 270 mm
-	Anschluss:				Flansch DN50

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal, fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör bei Baulänge 200 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 15/25
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 200 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
Zubehör bei Baulänge 270 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 15/25 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 270 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 25 (DN65) horizontal, fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Flügelrad-Zähler Typ MeiStream FS
-	Einbaulage horizontal, fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung 
-	Kabellänge Impulsgeber 3 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 25
-	Baulänge:				200 / 300 mm
-	Anschluss:				Flansch DN65

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal, fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör bei Baulänge 200 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 25 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 200 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
Zubehör bei Baulänge 300 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 25 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 300 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN80) horizontal, fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Flügelrad-Zähler Typ MeiStream FS
-	Einbaulage horizontal, fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung 
-	Kabellänge Impulsgeber 3 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 60
-	Baulänge:				225 / 300 mm
-	Anschluss:				Flansch DN80

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal, fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör bei Baulänge 225 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 60 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 225 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
Zubehör bei Baulänge 300 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 40/60 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 300 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 60 (DN100) horizontal, fallend/steigend

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Flügelrad-Zähler Typ MeiStream FS
-	Einbaulage horizontal, fallend oder steigend
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung 
-	Kabellänge Impulsgeber 3 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 60
-	Baulänge:				250 / 360 mm
-	Anschluss:				Flansch DN100

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal, fallend/steigend
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör bei Baulänge 250 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 60 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 250 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
Zubehör bei Baulänge 360 mm
Wärmezähler Einbausatz EBS 60 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 360 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 100 Typ WP Flansch

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Woltmannzähler-Zähler
-	Einbaulage horizontal oder vertikal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber 15 bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 100
-	Baulänge:				250 mm
-	Anschluss:				Flansch DN125

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal/vertikal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 100 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 250 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 150 Typ WP Flansch

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Woltmannzähler-Zähler
-	Einbaulage horizontal oder vertikal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber 15 bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 150
-	Baulänge:				300 mm
-	Anschluss:				Flansch DN150

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal/vertikal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 150 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 300 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt

Wärmezähler PolluTherm qP 150 Typ WS Flansch

Produktbeschreibung:
Kombinierter Wärmezähler aus mehreren Teilgeräten; bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor mit Impulsgeber und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk mit Taster zur Anzeigenfortschaltung
-	Kombinierbar mit nahezu allen gängigen Durchflusssensoren durch 9 verschiedene Eingangsimpulswertigkeiten (10 Liter, 100 Liter, 1000 Liter)
-	Passwortgeschützte Parametriermöglichkeiten direkt am Zähler ohne zusätzliche Peripheriegeräte
-	Großes LC - Display mit 2 Anzeigezeilen und 6 Ebenen
-	Anzeige von 16 Monatswerten für Wärmeverbrauch, Volumen, Maxima für Durchfluss und Leistung mit Tag und Zeit
-	Aktualisierung Zeit LC - Display 16 Sekunden
-	Hochauflösende Messzyklen (2 Sekunden für Temperaturen, 4 Sekunden für Leistung und Durchfluss)
-	Während der gesamten Betriebszeit aufgetretene Maximalwerte werden mit Datum hinterlegt. Mitteilungszyklus ist hierbei vorwählbar (3 bis 1440 Minuten, Standard 15 Minuten).
-	Optische Kommunikations-Schnittstelle zur Zähler-Parametrierung und Zähler-Auslesung
-	Pufferung der Mess- und Zählfunktion bei netzbetriebenen Geräten während
Netzausfall für bis zu 3 Monate
-	Temperaturmessbereich 1 ... 180 °C
-	Temperaturdifferenzbereich 3... 150 K
-	Beliebige Auslesehäufigkeit über MBUS-Pegelwandler bei Verwendung eines Netzgerätes
-	Mini-Bus-Schnittstelle zur Auslesung des Zähler mit dem METRONA Funksystem
-	Serienmäßige Anschlussmöglichkeit von Temperaturfühlern PT 500 in Vierleiter-Technik zur schnellen und kostengünstigen Verlängerung von Temperaturfühlerkabeln
-	Wandmontage des Rechenwerkes auf C-Schiene
-	Option: 
M-BUS-Modul
M-Bus mit zwei Kontakteingängen
Fernzählimpulse Energie
Netzteil

Leistungsmerkmale - Durchflusssensor
-	Woltmannzähler-Zähler
-	Einbaulage horizontal
-	Nenndruck PN 16
-	Temperaturen im hydraulischen Geber 15 bis 130 °C
-	Rückwirkungsfreie elektronische Abtastung direkt am Flügelrad
-	Kabellänge Impulsgeber 2 m
Leistungsmerkmale – Temperaturfühler
-	Abmessungen Ø 5,2 x 45 mm oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Temperaturfühler PT 500
-	Temperaturbereich 0 °C bis 150°C
-	Temperaturdifferenzbereich 3 bis 150 K / 3 bis 85 K
-	IP Schutzart 65
-	Kabellänge Temperaturfühler: 	3,0 m
Option: 
Temperaturfühler-Kabellänge 10m

Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Rechenwerk zum Anschluss von Temperaturfühlern PT 500
-	Impulswertigkeit werksseitig programmiert oder einmalige Programmierung bei Inbetriebnahme
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 			qP 150
-	Baulänge:				500 mm
-	Anschluss:				Flansch DN150

-	Nenndruck:				PN 16
-	Einbaulage:				horizontal
-	Temperaturfühler PT 500: 		Ø 5,2 x 45 mm, oder Ø 6,0 mm (Universaltemperaturfühler)
-	Einbindung in das METRONA Funksystem
Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBS 150 
bestehend aus:
-	1 Zählerersatzstück 500 mm
-	2 Tauchhülsen T150 PN16 / 130°C 
-	2 Dichtungen
zurück zum Inhalt