Inhalt
Vollständiger Wärmezähler ULTRAHEAT® XS qP 0,6
Vollständiger Wärmezähler ULTRAHEAT® XS qP 1,5
Vollständiger Wärmezähler ULTRAHEAT® XS qP 2,5
Vollständiger Kältezähler ULTRACOLD® XS qP 0,6
Vollständiger Kältezähler ULTRACOLD® XS qP 1,5
Vollständiger Kältezähler ULTRACOLD® XS qP 2,5

Vollständiger Wärmezähler ULTRAHEAT® XS qP 0,6

Produktbeschreibung
Vollständiger Wärmezähler für beliebige Einbaulagen bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor nach dem Ultraschallprinzip und Temperaturfühler-Paar.

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, aufgelaufenes Volumen, Segmenttest, aktueller Durchfluss, aktuelle Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Betriebszeit, Fehlzeit, Eigentumsnummer, Datum, Monatsstichtag 1-24, Fehlermeldungen
-	optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten
-	Temperaturmessbereich von 0 - 105°C
-	Temperaturdifferenz von 3 – 80 K
-	Messintervall adaptiv 60/4 sek
-	Schutzart IP54
-	Option: 
M-BUS
Impulsausgang

Leistungsmerkmale - Durchflusssenor
-	Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne bewegliche Teile
-	beliebige Einbaulage, keine Ein- oder Auslaufstrecken erforderlich
-	Volumenmessteil in Messing-Ausführung
-	Temperaturbereich 5 - 105 °C
-	Verhältnis qi / qP 1:100
-	Messgenauigkeit Klasse 3

Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	PT500 
-	Rücklauffühler im Durchflusssensor integriert, Kabellänge 1,5m
-	Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
Option: 
-	Temperaturfühler-Kabellänge 5m 
Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 				qP 0,6
-	Baulänge:					110 mm
-	Anschluss:				Verschraubt G ¾“  B
-	Nenndruck:				PN 16 
-	Einbaulage:				beliebig
-	Temperaturfühler PT500: 			Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler: 		1,5 m
-	Einbindung ins METRONA Funksystem

Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾ 
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110mm 
- 2 Dichtungen						
zurück zum Inhalt

Vollständiger Wärmezähler ULTRAHEAT® XS qP 1,5

Produktbeschreibung
Vollständiger Wärmezähler für beliebige Einbaulagen bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor nach dem Ultraschallprinzip und Temperaturfühler-Paar. 

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, aufgelaufenes Volumen, Segmenttest, aktueller Durchfluss, aktuelle Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Betriebszeit, Fehlzeit, Eigentumsnummer, Datum, Monatsstichtag 1-24, Fehlermeldungen
-	optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten,
-	Temperaturmessbereich von 0 - 105°C
-	Temperaturdifferenz von 3 – 80 K
-	Messintervall adaptiv 60/4 sek
-	Schutzart IP54
-	Option: 
M-BUS
Impulsausgang

Leistungsmerkmale - Durchflusssenor
-	Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne bewegliche Teile
-	beliebige Einbaulage, keine Ein- oder Auslaufstrecken erforderlich
-	Volumenmessteil in Composite-Ausführung
-	Temperaturbereich 5 - 105 °C
-	Verhältnis qi / qP 1:100
-	Messgenauigkeit Klasse 3

Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	PT500 
-	Rücklauffühler im Durchflusssensor integriert, Kabellänge 1,5m
-	Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
Option: 
-	Temperaturfühler-Kabellänge 5m 
Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-	Batterieausführung
-	Nenndurchfluss: 				qP 1,5
-	Baulänge:					110 bzw. 130 mm
-	Anschluss:				Verschraubt G ¾“  B bzw. G1“ B
-	Nenndruck:				PN 16 
-	Einbaulage:				beliebig
-	Temperaturfühler PT500: 			Ø 5,2 x 45 mm
-	Kabellänge Temperaturfühler: 		1,5 m
-	Einbindung ins METRONA Funksystem

Liefern / Liefern und Montieren
Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Zubehör
Wärmezähler Einbausatz EBD 1 (qp 0,6 / 1,5) 
bestehend aus:
- 2 Kugelhähnen mit integrierter Überwurfmutter Rp ¾ x G ¾  bzw. Rp 1 x G 1
- 1 Kugelhahn mit Temperaturfühleraufnahme M10x1 nach EN1434
- 1 Zählerersatzstück 110 bzw. 130 mm
- 2 Dichtungen									
zurück zum Inhalt                 

Vollständiger Wärmezähler ULTRAHEAT® XS qP 2,5

Produktbeschreibung
Vollständiger Wärmezähler für beliebige Einbaulagen bestehend aus elektronischem Rechenwerk, Durchflusssensor nach dem Ultraschallprinzip und Temperaturfühler-Paar. 

Leistungsmerkmale - Rechenwerk
-	Elektronisches Rechenwerk mit Mikroprozessor
-	Rechenwerk abnehmbar mit 1,5m Steuerleitung
-	Durch Taster auf der Frontseite fortschaltbare LC-Display von:
Wärmemenge in MWh, aufgelaufenes Volumen, Segmenttest, aktueller Durchfluss, aktuelle Wärmeleistung, Vor- und Rücklauftemperatur, Betriebszeit, Fehlzeit, Eigentumsnummer, Datum, Monatsstichtag 1-24, Fehlermeldungen
-	optische Schnittstelle zur Auslesung mit mobilen Datenerfassungsgeräten
-	Temperaturmessbereich von 0 - 105°C
-	Temperaturdifferenz von 3 – 80 K
-	Messintervall adaptiv 60/4 sek
-	Schutzart IP54
-	Option: 
M-BUS
Impulsausgang

Leistungsmerkmale - Durchflusssenor
-	Verschleißfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne bewegliche Teile
-	beliebige Einbaulage, keine Ein- oder Auslaufstrecken erforderlich
-	Volumenmessteil in Composite-Ausführung
-	Temperaturbereich 5 - 105 °C
-	Verhältnis qi / qP 1: 100
-	Messgenauigkeit Klasse 3

Leistungsmerkmale - Temperaturfühler
-	PT500 
-	Rücklauffühler im Durchflusssensor integriert, Kabellänge 1,5m
-	Vorlauffühler mit Kabellänge 1,5m
Option: 
-	Temperaturfühler-Kabellänge 5m 
Ausführung
-	Wärmezähler (Einbau im kälteren Strang)
-