Inhalt
Mechanischer Unterputz-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser
Mechanischer Unterputz-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser
Mechanischer Aufputz-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser
Mechanischer Aufputz-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser
Mechanischer Zapfhahn-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser
Mechanischer Zapfhahn-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser
Mechanischer Ventil-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser
Mechanischer Ventil-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser
Mechanischer Waschtisch-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser
Mechanischer Waschtisch-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser
Mechanischer Mischbatterie-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser
Mechanischer Mischbatterie-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser
Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Kaltwasser
Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Warmwasser
Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Kaltwasser Qn 2,5
Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Warmwasser Qn 2,5

Mechanischer Unterputz-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Unterputzgehäuse Typ  MET
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Unterputz-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Unterputzgehäuse Typ  MET
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Aufputz-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110mm
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Aufputz-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110mm
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Zapfhahn-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B, Baulänge: 80mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4“ IG)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Zapfhahn-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B, Baulänge: 80mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4“ IG)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Ventil-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an bauseits vorhandenen Unterputz- Absperrventilen

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Optional Ventilzähler-Anschlussstück
zur Montage der METRONA Ventilzähler auf vorhandenes Unterputz-Absperrventil (1/2“, 3/4“ oder 1“): Länge 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Ventil-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an bauseits vorhandenen Unterputz- Absperrventilen

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Optional Ventilzähler-Anschlussstück
zur Montage der METRONA Ventilzähler auf vorhandenes Unterputz-Absperrventil (1/2“, 3/4“ oder 1“): Länge 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Waschtisch-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel.

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B; Baulänge: 80 mm,110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, 
Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8“-Anschluss für Eckventil)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Waschtisch-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel.

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B; Baulänge: 80 mm,110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, 
Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8“-Anschluss für Eckventil)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Mischbatterie-Messkapselzähler Typ 3 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Aufputz-Mischbatterien oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel.

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- 3/4 Zoll Anschluss am Zählergehäuse
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3
 
Optional Distanzstück für Mischbatteriezähler
(zum Ausgleich, falls nur ein Mischbatteriezähler installiert wird)

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Mischbatterie-Messkapselzähler Typ 3 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Aufputz-Mischbatterien oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel.

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- 3/4 Zoll Anschluss am Zählergehäuse
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Magnetischer Schutz: EN14154-3

Optional Distanzstück für Mischbatteriezähler
(zum Ausgleich, falls nur ein Mischbatteriezähler installiert wird)

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Kaltwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs 

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 3/4 B; Baulänge 80 mm, 110mm, 130mm 
  Optional:  Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  10 l/h
- Nenndruck: 10 bar

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Warmwasser

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs 

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 3/4 B; Baulänge 80 mm, 110mm, 130mm; DN15 
  Optional:  Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm; DN20
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 60,0 l/h
- Anlauf:  10 l/h
- Nenndruck: 10 bar

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Kaltwasser Qn 2,5

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs 

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 3 für Kaltwasser (30°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm; DN20 
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 4,0 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 5,0 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 100,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt

Mechanischer Aufputzzähler Typ 3 Warmwasser Qn 2,5

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs 

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 3 für Warmwasser (90°C) mit
- Magnetische Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- mechanisches Zählwerk
- Rollenzählwerk m³ 5-stellig, l  3-stellig
- waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G 1 B; Baulänge 130 mm; DN20 
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 4,0 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 5,0 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: 100,0 l/h
- Anlauf:  12 l/h
- Nenndruck: 10 bar

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte
zurück zum Inhalt