Inhalt
Elektronischer METRONA Unterputz-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Unterputz-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzählerstar Typ 8
Elektronischer METRONA Zapfhahn-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Zapfhahn-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Ventil-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Ventil-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Waschtisch-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Waschtisch-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Mischbatterie-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Mischbatterie-Funk-Messkapselzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 2,5 m³/h)
Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 2,5 m³/h)
Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 4,0 m³/h)
Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 4,0 m³/h)
Elektronischer METRONA Funk-Zapfhahnzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Funk-Zapfhahnzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Funk-Waschtischzähler star Typ 8
Elektronischer METRONA Funk-Waschtischzähler star Typ 8

Elektronischer METRONA Unterputz-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Unterputzgehäuse Typ  MET
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

 
Elektronischer METRONA Unterputz-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Unterputzgehäuse Typ  MET
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110mm
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Aufputz-Funk-Messkapselzählerstar Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110mm
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Zapfhahn-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B, Baulänge: 80mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4“ IG)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Zapfhahn-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B, Baulänge: 80mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4“ IG)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Ventil-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an bereits bauseits vorhandenen Unterputz-Absperrventilen

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Optional Ventilzähler-Anschlussstück
zur Montage der METRONA Ventilzähler auf vorhandenes Unterputz-Absperrventil (1/2“, 3/4“ oder 1“): Länge 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Ventil-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an bereits bauseits vorhandenen Unterputz-Absperrventilen

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Optional Ventilzähler-Anschlussstück
zur Montage der METRONA Ventilzähler auf vorhandenes Unterputz-Absperrventil (1/2“, 3/4“ oder 1“): Länge 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Waschtisch-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter dem Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B; Baulänge: 80 mm,110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8“-Anschluss für Eckventil)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Waschtisch-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter dem Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- inkl. METRONA-Aufputzgehäuse Typ MET; Anschluss: G3/4B; Baulänge: 80 mm,110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8“-Anschluss für Eckventil)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Mischbatterie-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Aufputz-Mischbatterien oder ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- 3/4 Zoll Anschluss am Zählergehäuse
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Optional Distanzstück für Mischbatteriezähler 
(zum Ausgleich, falls nur ein Mischbatteriezähler installiert wird)

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Mischbatterie-Funk-Messkapselzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Aufputz-Mischbatterien oder ähnlichen Zapfstellen, auswechselbare Mess- und Zählwerkskapsel

bestehend aus:
Hochglanzverchromtes Metallgehäuse mit integriertem Absperrventil, Steckrosette.
Mehrstrahl-Messkapselzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- inkl. Plombierring
- 3/4 Zoll Anschluss am Zählergehäuse
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf (horizontale Einbaulage): 3 l/h
- Anlauf (vertikale Einbaulage): 10 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

Optional Distanzstück für Mischbatteriezähler 
(zum Ausgleich, falls nur ein Mischbatteriezähler installiert wird)

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 2,5 m³/h)

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110 mm
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1 (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1 (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf	: 4,5 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 2,5 m³/h)

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110 mm
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1: (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf	: 4,5 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 4,0 m³/h)

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G1B; Baulänge 130 mm
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 4,0 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 5,0 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: (horizontale Einbaulage): 50 l/h
- Mindestdurchfluss Q1: (vertikale Einbaulage): 100 l/h
- Anlauf	: 6 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Aufputzzähler star Typ 8 (Q3 = 4,0 m³/h)

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G1B; Baulänge 130 mm
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 4,0 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 5,0 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: (horizontale Einbaulage): 50 l/h
- Mindestdurchfluss Q1: (vertikale Einbaulage): 100 l/h
- Anlauf	: 6 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Zapfhahnzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder an ähnlichen Zapfstellen

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Baulänge 80 mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4“ IG)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1: (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf	: 4,5 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Zapfhahnzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs an Zapfventilen oder an ähnlichen Zapfstellen

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Baulänge 80 mm, 110 mm
- Montagegarnitur (Verschraubung beidseitig 3/4“ IG)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1: (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf	: 4,5 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Waschtischzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter dem Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Kaltwasser (30°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8“-Anschluss für Eckventil)
- für Kaltwasser (max. 30°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1: (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf	: 4,5 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt

Elektronischer METRONA Funk-Waschtischzähler star Typ 8

Zur exakten Messung des Wasserverbrauchs unter dem Waschbecken oder an ähnlichen Zapfstellen

bestehend aus:
Einstrahl-Flügelradzähler Typ 8 für Warmwasser (90°C) mit

- elektronischer, rückwirkungsfreier Flügelradabtastung
- drehbarer Zählwerkshaube
- 868 MHz-Funkmodul zur Fernübertragung von Verbrauchs- und Statusinformationen
- optischer Schnittstelle zur Programmierung und Auslesung
- Speicherung von 14 Monatsendwerten
- Stichtag (programmierbar)
- Taster
- permanenter, 8-stelliger LCD-Anzeige mit 7 Anzeigemöglichkeiten (Volumen in m³, Vorjahresspeicher, Stichtag, Prüfzahl, Fließrichtung, Produktionsnummer, Status, für waagerechten und senkrechten Einbau
- für waagerechten und senkrechten Einbau
- Anschluss G3/4B; Baulänge 80 mm, 110 mm
- Montagegarnitur (flexibler Edelstahlschlauch mit Überwurfmutter und Quetschverschraubung, Anschlussstück mit Überwurfmutter und 3/8“-Anschluss für Eckventil)
- für Warmwasser (max. 90°C)

Technische Daten:
- Dauerdurchfluss Q3: 2,5 m³/h
- Überlastdurchfluss Q4: 3,125 m³/h
- Mindestdurchfluss Q1: (horizontale Einbaulage): 31,25 l/h
- Mindestdurchfluss Q1: (vertikale Einbaulage): 62,5 l/h
- Anlauf	: 4,5 l/h
- Nenndruck: 10 bar
- Schutzart: IP56
- Anzeigebereich: 1l … 99.999 m³
- Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C

Gesetzliche Beglaubigungsgebühr für Warmwasser

Liefern / Liefern und Montieren

Gesetzliche Eichgebühr / Konformitätsentgelte

zurück zum Inhalt